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[bookmark: _Toc241069230]Введение
Данное руководство по эксплуатации приборов учёта содержит описание принципа действия, функциональности счётчика, а также информацию по правильной эксплуатации счётчиков электрической энергии типа ТЕ73.
При разработке и производстве трёхфазного счётчика TE73 большое внимание уделялось надёжности, безопасности, функциональности и удобству в использовании.

Общие правила безопасности
Во избежание травм и повреждения других приборов при работе со счётчиком, рекомендуется прочитать руководство по эксплуатации перед установкой и работой.
Данный счётчик должен использоваться только по назначению согласно его характеристикам. Производитель счётчика не несёт ответственность за повреждения или персональные травмы при не правильной установке и эксплуатации, а также при использовании в условиях не отвечающим характеристикам данного типа счётчика. 

Информация по безопасности
[image: Hein16] Правила безопасности
· Соблюдайте соответствие характеристик по напряжению и максимальному току устройства.
· Соблюдайте соответствие характеристик измерительной нагрузки устройства.
· Соблюдайте правильность и надёжность установки и соединений. 
· Соблюдайте требования площади поперечного сечения соединительного провода
· Не используйте устройство в воспламеняющемся пространстве. 
· Держите поверхность устройства чистым.
· Обращайте внимание на пломбы. Не погружайте счётчик в воду или в другие химические составы и не протирайте его химическими составами.
· Из-за угрозы жизни при прикосновении к токопроводящим компонентам следует отключить питание. 
· [bookmark: _GoBack]Придерживайтесь указанных правил. Установка или замена счётчика электроэнергии может осуществляться только квалифицированным специалистом, имеющим группу по электробезопасности не ниже III.
· При установке счётчика не повредите его. Нельзя устанавливать счётчик если он упал и повреждён. 
· Запрещается мыть счётчик водой.
[bookmark: _Toc368832016]








[bookmark: _Toc241069231]1. Описание счётчика
Трёхфазные счётчики типа TE73 обладает преимуществом в следующем: простота в измерении, установке и эксплуатации. 
[image: C:\Users\HP\Desktop\TE 73 SG 2-3.png]
[bookmark: _Toc241069232]1.1. Назначение
Трёхфазный счётчик электрической энергии TE73 (далее по тексту – счётчик) предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии в прямом и обратном направлении в трёхфазной сети переменного тока в многотарифном режиме. Так же, счётчик обеспечивает измерение параметров электросети (токов, напряжений, мощности (по каждой фазе и суммарно по всем фазам), частоты, углов между векторами фазных напряжений,
 cos φ и т.п).
Счётчик может использоваться в составе автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учёта электроэнергии АИИСКУЭ.

[bookmark: _Toc241069233]1.2. Основные функции
Измерение активной и реактивной энергии, потребление в обратном направлении измеряется как прямое потребление (по модулю).
Определение и запись событий включая: открытие крышки клеммной колодки, вскрытие корпуса, пропадание питания, изменение времени, программирование, обратное потребление, превышение заданной мощности и т.п.
Две таблицы тарифов, каждая из которых поддерживает как минимум 4 тарифа.
Возможность установки времени фиксации срезов потребления по времени, дате и периоду.
Удалённый контроль и управление нагрузкой потребителей.
Передача данных по различным интерфейсам: IR, RS-485, PLC, GSM/GPRS, RF и др. Скорость передачи данных программируемая.

[bookmark: _Toc241069234]1.3. Нормативные документы
Счётчики электрической энергии трёхфазные типа ТЕ73 соответствуют требованиям O’z DSt 8.079:2018,  Ts 18726720-004:2018.
Счётчики электрической энергии трёхфазные типа ТЕ73 соответствуют требованиям  ГОСТ 31818.11-2012, ГОСТ 31819.21-2012, ГОСТ 31819.22-2012 по части класса точности активной энергии и ГОСТ 31819.23-2012 по части класса точности реактивной энергии.

[bookmark: _Toc241069235]2. Технические характеристики счётчика
[bookmark: _Toc241069236]2.1. Обозначение модификаций счётчика
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В случае отсутствия съёмного модуля связи соответствующий символ не указывается. Встроенный цифровой интерфейс RS-485 и оптопорт присутствуют в счётчике вне зависимости от установленного или отсутствующего съёмного модуля связи.
Пример записи счётчика при заказе: ТЕ73 S-1-0; ТЕ73 S-1-3; ТЕ73 SP-2-3; ТЕ73 B-1-0; TE73 MI-1-1.
[bookmark: _Toc241069237]2.2. Основные технические характеристики
Таблица 1
	Наименование параметра
	Значение параметра

	Номинальное напряжение Unom, V  
    - Для трёхэлементных счетчиков 


    - Для двухэлементных счетчиков 
	
3х57,7/100;   3x127/220;    3x230/400;    3х57,7/100~3x230/400

3х100;    3х220;    3х400;

	Рабочий диапазон напряжений, V*
	от 0,70 Unom  до 1,20 Unom

	Номинальная частота сети, Hz
	50

	Класс точности по активной/реактивной энергии:
    - Для счетчиков непосредственного включения

    - Для счетчиков трансформаторного включения
	
1 / 1

0,2S / 0,5
0,5S / 1

	Базовый (максимальный) ток 
(для счетчиков непосредственного включения), А 
	10 (100)

	Номинальный (максимальный) ток 
(для счетчиков трансформаторного включения), А
	1 (6)
5 (10)

	Стартовый ток, А 
	В соответствии с Таблицей 2

	Полная мощность, потребляемая цепью тока, V∙A, не более
	1

	Модификация счётчика:**



- без съёмных модулей связи, 
- со съёмным модулем связи GPRS (2G), 
- со съёмным модулем связи LTE (4G), 
	Потребляемая мощность в цепях напряжения, не более

	
	Средняя
	Пиковая

	
	       2 Вт;   3 ВА                   2 Вт;    4 ВА
       2 Вт;    4 ВА                  3 Вт;    6 ВА
       3 Вт;   10 ВА                 8 Вт;   15 ВА

	Постоянная счетчика, по активной (imp/kW·h) / по реактивной (imp/kvar·h) энергии 
    - Для счетчиков непосредственного включения

    - Для счетчиков трансформаторного включения
	

1000 / 1000

10000 / 10000


* В пределах рабочего диапазона напряжения счётчик работает в нормальном режиме в заданном классе точности.
** Указанные значения приведены для трёхфазных счётчиков как суммарная потребляемая мощность в цепях напряжения при трёхфазном подключении. Для трёхфазных счетчиков нагрузка в цепях напряжения равномерно распределена между фазами трехфазного питания. Если одно или два фазных напряжений отсутствует, то потребление на остальных фазах, на которых имеется напряжение, соответствует суммарно потребляемой мощности.
Для обеспечения соответствия мощности трансформаторов напряжения, рекомендуется руководствоваться пиковыми значениями потребляемой мощности в цепях напряжения измерительных приборов.

Таблица 2 – Стартовый ток
	Тип счетчика
	Класс точности счетчика
	Коэффициент мощности

	
	0,2S;  0,5S
	1
	

	Непосредственного включения
	-
	0,004 Ib 
	1

	Трансформаторного включения
	0,001 Inom
	0,002 Inom
	



Приборы учёта, имеющие в структуре записи код функциональности маркировки «M»,  оснащаются дополнительным входом для подключения резервного источника питания. Рабочее напряжение резервного источника питания 230В переменного тока, потребляемая мощность не более 8Вт (в зависимости от съёмного модуля связи). Схема подключения резервного источника питания приведена в приложении Б. 





[bookmark: _Toc368832034][bookmark: _Toc241069238][bookmark: OLE_LINK69]2.3. Температурный диапазон счётчика
	No.
	Тип
	Значение

	1
	Температура
	Пределы температуры для нормальной эксплуатации
	-25 °С ~ +60°С

	
	
	Допустимые пределы температур
	-40 °С ~ +70 °С

	
	
	Допустимый диапазон для хранения и транспортировки
	-55 °С ~ +80 °С

	2
	Влажность
	Среднее годовое значение
	≤85％

	
	
	Допустимые значения (не более 30 дней)
	≤95％


[bookmark: _Toc368832036]
[bookmark: _Toc241069239]3. Конструкция счётчика
	1
	Крепление

	2
	ЖКИ дисплей

	3
	Кнопки переключения окон показаний

	4
	Оптический порт (Оптопорт)

	5
	Серийный номер

	6
	Индикатор «10000 imp/kWh (1000 imp/kWh)»

	7
	Индикатор «10000 imp/kvarh (1000 imp/kvarh)»

	8
	Индикатор «Ogohlantirish»

	9
	Индикатор «Quvvat»

	10
	Схема подключения

	11
	Коммуникационный модуль

	12
	Крышка  блока клеммных зажимов


[image: Z:\Производство счетчиков\Сертификация Счётчиков\РЭ\Новое РЭ трехфазного счетчика\TE73 с ука.png]
Габаритные и установочные размеры счётчика приведены в приложении A.
[bookmark: _Toc368832037]Схемы подключения счётчика приведены в приложении Г.
[bookmark: _Toc241069240]3.1. ЖКИ дисплей
В счётчике установлен ЖКИ дисплей с расширенным температурным диапазоном.
Отображение измеряемых величин и дополнительных параметров осуществляется при помощи 8 знаков, 6 из которых предназначены для отображения целочисленного значения. 
Обозначение каждого отображаемого параметра осуществляется 2-хзначной нумерацией (код дисплея). Описание кодов дисплея приведено в приложении Е. 
Во время нормальной работы, дисплей находится в режиме автопрокрутки отображаемой информации счётчика (набор отображаемой информации и периодичность отображения конфигурируется с помощью программы). 
В случае нажатия кнопки счётчика, включается подсветка, дисплей счётчика переходит в режим статусного дисплея (набор отображаемой информации в данном режиме конфигурируется с помощью программы). 
Через некоторое время после того, как действие нажатой кнопки заканчивается, подсветка выключается, а дисплей возвращается в режим автопрокрутки. Если в счётчике произошла ошибка, дисплей немедленно покажет код ошибки и подсветка снова включится. Описание кодов ошибок приведено в приложении Д.
В случае, если счётчик отключён, дисплей можно включить с помощью кнопки. Дисплей счётчика отключается через 30 секунд после последней операции.
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	Символ
	Описание
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	Отображает следующие единицы измерения:
kWh - активная энергия;		kW - активная мощность;
V – напряжение;			A – ток;
kvar  - реактивная энергия; 		kvarh - реактивная мощность.
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	Индикатор низкого заряда батареи
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	Индикатор «Внимание»
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	Индикатор уровня сигнала беспроводного модуля связи
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	Передача данных по оптопорту или цифровому интерфейсу RS485
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	Доступ к изменению настроек счётчика открыт
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	Индикатор наличия обратного тока на фазах А, В, С. 
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	Индикатор характера и направления нагрузки
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	Индикатор действующего тарифа
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	OBIS-код идентификации дисплея
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	Индикатор выключенного реле управления нагрузки


[bookmark: _Toc241069241]3.2. Световые индикаторы
Счётчик оборудован специальными LED индикаторами: 
10000 imp/kWh (1000 imp/kWh )  –  работает с частотой, соответствующей текущему потреблению активной мощности. Может быть использован для поверки счётчика.
10000 imp/kvarh (1000 imp/kvarh) – работает с частотой, соответствующей текущему потреблению реактивной мощности. Может быть использован для поверки счётчика.
Ogohlantirish – индикатор мигает в случаях наступления контрольных событий (вскрытие крышки клеммной колодки, обратное подключение фаз, превышение лимита мощности и т.п.).
Quvvat – индикатор горит в случае подачи питания и работы счётчика.
[bookmark: _Toc241069242]3.3. Коммуникационные интерфейсы счётчика 
Интерфейс 1: Оптический порт (Оптопорт).
Тип: двунаправленный коммуникационный интерфейс;
Скорость передачи данных: 300-115200 бит/с (по умолчанию - 1200 бит/с); Кол-во бит: 8; Контроль чётности: Чет; Стоп-бит: 1;
Скорость передачи данных программируемая.
Чтение данных и запись связанных с ними элементами конфигураций;
Интерфейс 2: Проводной цифровой интерфейс RS-485
Тип: двунаправленный коммуникационный интерфейс;
Скорость передачи данных: 300-115200 бит/с (по умолчанию - 9600 бит/с); Кол-во бит: 8; Контроль чётности: Чет; Стоп-бит: 1; 
Скорость передачи данных программируемая.
Чтение данных и запись связанных с ними элементами конфигураций;
Проводной интерфейс RS485 позволяет подключать к счётчику внешний модем (GSM, RF, ZigBee);
Интерфейс 3: Съёмный модуль связи: PLC (связь по силовым линиям), GSM/GPRS, RF (радиосвязь), ZigBeе, второй цифровой интерфейс RS-485, Ethernet – данный коммуникационный интерфейс является съёмным, может быть заменён и опломбирован энергоснабжающей организацией.
Тип: двунаправленный коммуникационный интерфейс;
Скорость передачи данных программируемая 300-9600 бит/с;
Чтение данных и частичная запись конфигурации;
[bookmark: _Toc368832039][bookmark: _Toc241069243]3.4. Степень защиты счётчика
Все счётчики, произведённые ИП ООО «TOSHELECTROAPPARAT» проходят необходимые испытания и соответствуют степени защиты IP54.

[bookmark: _Toc368832041][bookmark: _Toc241069244]4. Функции счётчика
[bookmark: _Toc368832042][bookmark: _Toc241069245]4.1. Функции измерения
· [bookmark: _Toc290367803][bookmark: _Toc290367917][bookmark: _Toc290369599][bookmark: _Toc290380608][bookmark: _Toc290381994][bookmark: _Toc297138623]Измерение в прямом и обратном направлении, а также по модулю, активной и реактивной электрической энергии в многотарифном режиме. 
· Измерение полной энергии.
· Фиксация показаний электроэнергии ежесуточно на 00:00 и ежемесячно (каждое 1 число месяца на 00:00).
· Измерение энергии в многотарифном режиме T1/T2/T3/T4 (по заказу – до 8 тарифов).
· Ведение графиков и профилей нагрузки.
· Хранение информации о потреблённой электроэнергии за каждые сутки/месяц по всем тарифам.
· Вся накопленная информация о потреблённой электроэнергии хранится в энергонезависимой памяти.

[bookmark: _Toc368832046][bookmark: _Toc241069246]4.2. Функция записи событий (журнал событий)
[bookmark: _Toc241069247]4.2.1. Запись событий счётчиком с протоколом DLMS 
(серийный номер счётчиков с протоколом DLMS: 20ХХХХХХХХХХ) 

Все сообщения в журнале событий хранятся в памяти не менее 5 лет.
· Запись событий программирования.
После программирования через коммуникационный интерфейс, счётчик регистрирует событие «Программирование счётчика». Счётчик хранит общее число событий программирования, время 50 последних событий программирования, коды оператора, а также информационные теги запрограммированных параметров.
· Запись событий калибровки времени.
После калибровки времени через коммуникационный интерфейс, счётчик регистрирует событие «Калибровка времени». Счётчик хранит общее количество событий калибровки времени, 50 последних изменений времени, упорядоченных по времени, а также коды оператора.
· Запись событий обратного направления тока.
Если во время работы счётчика, по любой линии ток протекает в обратном направлении в течении 30 сек, счётчик регистрирует событие Начало «Обратное направление тока». 
Если направление тока перейдёт в нормальное состояние и будет сохраняться в течение 30 секунд, счётчик зарегистрирует событие Окончание «Обратное направление тока». Счётчик хранит общее количество событий «Обратное направление тока», а также время начала и конца 50 последних событий «Обратное направление тока». 
· Запись событий вскрытия крышки корпуса.
Если крышка корпуса открыта более 3-х секунд, счётчик регистрирует время её вскрытия. При этом, LED индикатор «Ogohlantirish» будет мигать.
После установки крышки корпуса, через 7 секунд, счётчик сохраняет время её закрытия. Счётчик хранит общее количество открытий, а также время 50 последних открытий и закрытий крышки корпуса.
· Запись событий открытия крышки клеммной колодки.
Если крышка клеммной колодки открыта более 3-х секунд, счётчик регистрирует время её открытия. При этом, LED индикатор «Ogohlantirish» будет мигать.
После установки крышки клеммной колодки, через 7 секунд, счётчик сохраняет время её закрытия. Счётчик хранит общее количество открытий, а также время 50 последних открытий и закрытий крышки клеммной колодки.
· Запись событий превышения заданной мощности.
В случае превышения запрограммированного лимита мощности в течение установленного периода времени (порог мощности и период потребления данной мощности программируемые), счётчик регистрирует событие о превышении заданной мощности. Счётчик хранит общее количество превышение заданной мощности, а также начало и конец 50 последних событий превышения заданной мощности.
· Запись событий превышения напряжения.
В случае превышения порога максимального напряжения по любой из фаз в течение установленного периода (по умолчанию: 8 секунд) (порог максимального напряжения и период конфигурируемые), счётчик регистрирует в журнале дату/время начала наступления события перенапряжения.
В случае восстановления напряжения (т.е. ниже порога максимального напряжения) счётчик регистрирует в журнале дату/время окончания события перенапряжения.
Счётчик хранит общее количество событий перенапряжения, а также дату/время 50 последних событий «Начала» и «Окончания» перенапряжений.
· Запись событий понижения напряжения.
В случае, если напряжение сети по любой из фаз снижается и в течение установленного периода (по умолчанию: 8 секунд) меньше порога минимального напряжения (порог минимального напряжения и период конфигурируемые), счётчик регистрирует в журнале дату/время начала наступления события «Низкое напряжение».
В случае восстановления напряжения (т.е. выше порога минимального напряжения) счётчик регистрирует в журнале дату/время окончания события «Низкое напряжение».
Счётчик хранит общее количество событий «Низкое напряжение», а также дату/время 50 последних событий «Начала» и «Окончания» заниженного напряжения.
· Запись событий отключения питания.
Счётчик хранит общее количество событий выключения питания, а также время 50 последних событий отключений/включений (пропадания/возобновления) питания.
· Запись событий Включения/Отключения реле нагрузки.
Счётчик хранит общее количество событий «Включения/Отключения реле нагрузки», а также время 50 последних событий «Включения/Отключения реле нагрузки» (для счётчиков непосредственного включения со встроенным реле нагрузки).
· Запись событий воздействия на счётчик магнитного поля.
Если на счётчик более 3-х секунд оказывает влияние магнитное поле, счётчик регистрирует время начала воздействия. При этом, LED индикатор «Ogohlantirish» будет мигать.
Через 7 секунд после пропадания магнитного поля, счётчик сохраняет время прекращения воздействия. Счётчик хранит общее количество воздействия, а также время 50 последних событий воздействия магнитного поля на счётчик.
· Запись событий изменения последовательности подключения фаз.
Счётчик хранит общее количество событий изменения последовательности подключения фаз.
· Запись событий удаления (обнуления) данных.
Счётчик хранит общее количество событий удаления данных журнала. Удаление (обнуление) данных возможно производить только в заводских условиях. Данная функция защищена пломбой завода-изготовителя и пломбой метрологической службы.

[bookmark: _Toc241069248]4.2.2. Запись событий – счётчик с реализацией CAS спецификации 
(серийный номер счётчиков с реализацией CAS спецификации: 11ХХХХХХХХХХ) 

Все сообщения в журнале событий хранятся в памяти не менее 5 лет.
· Журнал стандартных событий (Standard Event Log).
Журнал стандартных событий хранит 50 последних нижеперечисленных событий:
1. Долговременное отключение питания (Power off «long»);
2. Долговременное включение питания (Power on «long»);
3. Низкий уровень заряда батареи (Low battery occurrence);
4. Восстановление заряда батареи (Low battery restoration);
5. Кратковременное отключение питания (Power off «short»);
6. Кратковременное включение питания (Power off «short»);
7. Сброс сторожевого таймера (Watchdog reset);
8. Ошибка системы измерения (Measurement system error);
9. Ошибка записи или считывания данных из памяти (NVM error);
10. Сброс часов реального времени (RTC reset);
11. Ошибка программной памяти (Program memory error);
12. Глобальный сброс счетчика (Global meter reset).

· Журнал событий вмешательства (Fraud Event Log).
Журнал событий вмешатесльства хранит 50 последних нижеперечисленных событий:
1. Фаза – A обратный ток – возникновение (Phase – R CT reverse – occurrence);
2. Фаза – A обратный ток – восстановление (Phase – R CT reverse – restoration);
3. Фаза – B обратный ток – возникновение (Phase – Y CT reverse – occurrence);
4. Фаза – B обратный ток – восстановление (Phase – Y CT reverse – restoration);
5. Фаза – C обратный ток – возникновение (Phase – B CT reverse – occurrence);
6. Фаза – C обратный ток – восстановление (Phase – B CT reverse – restoration);
7. Короткое замыкание / обход - возникновение (PP) (CT Short/Bypass Occurrence (PP));
8. СТ Короткое замыкание / обход - восстановление (PP) (CT Short/Bypass Restoration (PP));
9. Крышка счетчика открыта (Main cover opened);
10. Крышка счетчика закрыта (Main cover closed);
11. Крышка клеммной колодки открыта (Terminal cover opened);
12. Крышка клеммной колодки закрыта (Terminal cover closed);
13. Блок связи снят (Communication box removed);
14. Блок связи установлен (Communication box closed);
15. Демонтаж/снятие счетчика (Meter dismantle/removal);
16. Обнаружено сильное постоянное магнитное поле (Strong DC magnetic field detected);
17. Исчезновение сильного постоянного магнитного поля (No strong DC magnetic field anymore);
18. Возникновение инверсии последовательности фаз (Phase Sequence Reversal occurrence);
19. Восстановление последовательности фаз (Phase Sequence Reversal restoration);
20. Возникновение дисбаланса фазы и нейтрали (Handling of phase & neutral occurrence);
21. Восстановление баланса фазы и нейтрали (Handling of phase & neutral restoration);
22. Отсутствие напряжения фазы A. Возникновение (Voltage missing of phase L1 Occurrence);
23. Отсутствие напряжения фазы A. Восстановление (Voltage missing of phase L1 Restoration);
24. Отсутствие напряжения фазы B. Возникновение (Voltage missing of phase L2 Occurrence);
25. Отсутствие напряжения фазы B. Восстановление (Voltage missing of phase L2 Restoration);
26. Отсутствие напряжения фазы C. Возникновение (Voltage missing of phase L3 Occurrence);
27. Отсутствие напряжения фазы C. Восстановление (Voltage missing of phase L3 Restoration);
28. Перегрев. Возникновение (Over temperature occurrence);
29. Перегрев. Восстановление (Over temperature restoration);
30. Высокое напряжение. Возникновение (High voltage occurrence);
31. Высокое напряжение. Восстановление (High voltage restoration).

· Журнал событий управления реле (Disconnector Control Event Log).
Журнал событий управления реле хранит 50 последних нижеперечисленных событий:
1. Удаленное отключение (командой) (Remote disconnection (command));
2. Удаленное включение (командой) (Remote connection (command));
3. Отключение реле из-за высокого напряжения (Relay disconnect due to high voltage);
4. Автоматическое включение реле после высокого напряжения (Relay auto connect due to high voltage);
5. Отключение реле из-за перегрузки по мощности (Relay disconnect due to over power);
6. Автоматическое включение реле после перегрузки по мощности (Relay auto connect due to over power);
7. Отключение реле кнопкой (Relay disconnect by push button);
8. Включение реле кнопкой (Relay connect by push button);
9. Отключение реле из-за несанкционированного доступа (Relay disconnect due to tamper occurrence);
10. Отключение реле из-за обратного тока L1 (Relay disconnect due to current reverse L1);
11. Отключение реле из-за обратного тока L2 (Relay disconnect due to current reverse L2);
12. Отключение реле из-за обратного тока L3 (Relay disconnect due to current reverse L3);
13. Отключение реле из-за дисбаланса тока (Relay disconnect due to current unbalance);
14. Отключение реле из-за снятия крышки счетчика (Relay disconnect due to face cover removal);
15. Отключение реле из-за снятия крышки клеммной колодки (Relay disconnect due to terminal cover removal);
16. Отключение реле из-за снятия крышки модуля (Relay disconnect due to module cover removal);
17. Отключение реле из-за демонтажа/ снятия счетчика (Relay disconnect due to meter move dismantle/removal);
18. Отключение реле из-за сильного постоянного магнитного поля (Relay disconnect due to strong DC magnetic field);
19. Отключение реле из-за инверсии последовательности фаз (Relay disconnect due to phase reverse);
20. Отключение реле из-за отсутствия напряжения фазы A (Relay disconnect due to phase L1 current without voltage);
21. Отключение реле из-за отсутствия напряжения фазы B (Relay disconnect due to phase L2 current without voltage);
22. Отключение реле из-за отсутствия напряжения фазы C (Relay disconnect due to phase L3 current without voltage);
23. Отключение реле из-за перегрева (Relay disconnect due to over temperature).

· Журнал событий обновления прошивки (Firmware upgrade event log).
Журнал событий обновления прошивки хранит 10 последних нижеперечисленных событий:
1. Обновление прошивки приложения выполнено успешно (Application firmware upgrade successful);
2. Обновление прошивки модуля связи выполнено успешно (Communication module firmware upgrade successful).

· Журнал событий сбоя питания (Power failure event log).
Журнал событий сбоя питания хранит 50 последних нижеперечисленных событий:
1. Возникновение сбоя питания L1 (Power failure of L1 occurrence);
2. Восстановление питания L1 (Power failure of L1 restoration);
3. Возникновение сбоя питания L2 (Power failure of L2 occurrence);
4. Восстановление питания L2 (Power failure of L2 restoration);
5. Возникновение сбоя питания L3 (Power failure of L3 occurrence);
6. Восстановление питания L3 (Power failure of L3 restoration).

· Журнал событий связи (Communication event log).
Журнал событий связи хранит 10 последних нижеперечисленных событий:
1. Доступ к счетчику с неверным паролем (Access meter with incorrect password);
2. Замена модуля (Change module);
3. Ошибка изменение ключа аутентификации DLMS для записи данных клиента (DLMS key auth client data writing change (Failure);
4. Изменение ключа аутентификации DLMS для записи данных клиента (DLMS key auth client data writing changed);
5. Ошибка изменения ключа шифрования DLMS для записи данных клиента (DLMS key encryption client data writing change Failure);
6. Изменение ключа шифрования DLMS для записи данных клиента (DLMS key encryption client data writing changed);
7. Первоначальная ошибка модема (Modem initial failure);
8. Ошибка SIM-карты (Sim card failure);
9. Sim-карта в порядке (Sim card OK);
10. Ошибка регистрации в GSM сети (GSM registration failure);
11. Ошибка регистрации в GPRS сети (GPRS registration failure);
12. Контекст PDP установлен (PDP context established);
13. Уничтожение контекста PDP (PDP context destroy);
14. Ошибка контекста PDP (PDP context failure);
15. Сброс программного обеспечения модема (Modem software reset);
16. Первоначальная ошибка пользователя (User initial failure);
17. Низкое качество сигнала (Signal quality low);
18. Превышено количество звонков для автоматического ответа (Auto answer number of calls exceed).

· Журнал событий настройки часов (Clock adjust event log).
Журнал событий настройки часов хранит 20 последних нижеперечисленных событий:
1. Синхронизация часов превысила пороговое значение (Clock synchronization over threshold);
2. Установлены часы реального времени (Set RTC).

· Журнал событий тарифа (Tariff event log).
Журнал событий тарифа хранит 50 последних нижеперечисленных событий:
1. Автоматическое изменение даты выставления счета при закрытии счета (Automatic closure billing date change);
2. Изменить пассивный профиль сезонов (Modify seasons passive profile);
3. Изменить пассивный профиль недели (Modify week passive profile);
4. Изменить суточный пассивный профиль (Modify day passive profile);
5. Изменить время календаря активности (Modify activity calendar time);
6. Активирован пассивный календарь (Passive calendar activated).

· Журнал событий конфигурации (Configuration event log).
Журнал событий конфигурации хранит 50 последних нижеперечисленных событий:
1. Изменение списка отображения автоматической прокрутки (Change auto scroll display list);
2. Изменение списка отображения ручной прокрутки (Change manual scroll display list);
3. Изменение времени отображения каждого параметра в автоматическом режиме прокрутки (Change the display time of each parameter in auto scroll mode);
4. Изменение времени возврата в режим автоматической прокрутки (Change the return time to the auto scroll mode);
5. Изменение периода интеграции спроса (Change demand integration period);
6. Изменение периода захвата профиля (Change profile capture period);
7. Изменение порога перенапряжения (Change over voltage threshold);
8. Изменение порога низкого напряжения (Change under voltage threshold);
9. Изменение порога отсутствия напряжения (Change voltage missing threshold);
10. Изменение порога управления мощностью (перегрузки) (Change power control (over load) threshold);
11. Изменение порога высокого напряжения (Change high voltage threshold);
12. Изменение каналов конфигурации профиля нагрузки (Change the channels configuration of the load profile);
13. Изменение порога времени для контроля перегрузки (Change the time threshold for over load control);
14. Изменение порог времени для высокого напряжения (Change the time threshold for high voltage);
15. Изменение минимального времени между окончанием выставления счетов (Change the minimum time between billing end).

· Журнал событий качества энергии (Power quality event log).
Журнал событий качества энергии хранит 50 последних нижеперечисленных событий:
1. Пониженное напряжение фазы A. Возникновение (Under voltage of phase L1 Occurrence);
2. Пониженное напряжение фазы A. Восстановление (Under voltage of phase L1 Restoration);
3. Пониженное напряжение фазы B. Возникновение (Under voltage of phase L2 Occurrence);
4. Пониженное напряжение фазы B. Восстановление (Under voltage of phase L2 Restoration);
5. Пониженное напряжение фазы C. Возникновение (Under voltage of phase L3 Occurrence);
6. Пониженное напряжение фазы C. Восстановление (Under voltage of phase L3 Restoration);
7. Перенапряжение фазы A. Возникновение (Over voltage of phase L1 Occurrence);
8. Перенапряжение фазы A. Восстановление (Over voltage of phase L1 Restoration);
9. Перенапряжение фазы B. Возникновение (Over voltage of phase L2 Occurrence);
10. Перенапряжение фазы B. Восстановление (Over voltage of phase L2 Restoration);
11. Перенапряжение фазы C. Возникновение (Over voltage of phase L3 Occurrence);
12. Перенапряжение фазы C. Восстановление (Over voltage of phase L3 Restoration).

[bookmark: _Toc241069249]4.3. Профиль нагрузки 
Счётчик ведёт и сохраняет в энергонезависимой памяти профиль нагрузок - средние значения активной и реактивной мощностей за заданный период интегрирования для построения графиков нагрузок. При периоде интегрирования равном 30 минут, данные по профилю нагрузок хранятся в течение 3 месяцев. 
[bookmark: _Toc368832047][bookmark: _Toc241069250]4.4. Тарифы и временные зоны
· Автоматическое переключение времени, календаря, а также учёт високосного года. Переход на зимнее/летнее время. 
· Две таблицы временных зон и две таблицы временных тарифов, включаемых автоматически в согласованное время; имеются как минимум 8 временных зон и 4 тарифа; государственные праздники, а также конфигурируемые выходные.

[bookmark: _Toc368832048][bookmark: _Toc241069251]4.5. Функции фиксации срезов показаний 
Данная функция позволяет сохранять показания счётчика с определённым интервалом времени (можно установить на конец часа, на конец суток, на конец месяца, либо в любое заданное время).

[bookmark: _Toc241069252]4.6. Функция защиты паролем счётчика
Конфигурация счётчиков защищена от несанкционированного изменения паролем. 
После монтажа счётчика, в случае необходимости настройки счётчика, его можно сконфигурировать с помощью цифровых интерфейсов (оптопорт, RS-485). Счётчик конфигурируется с помощью специализированного программного обеспечения, устанавливаемое на компьютере, которое дает возможность настроить такие параметры, как тарифное расписание, условия отключения/включения реле управления нагрузки, условия сброса индикации предупреждений, настройки отображения измеряемых величин на ЖКИ-дисплее, настройки профиля нагрузки, отсечки показаний, настройки скорости обмена цифровых интерфейсов, выполнение синхронизации даты, времени и т.п.
Уровень доступа, обеспечиваемый правильным введением пароля, позволяет считывать данные со счётчиков, конфигурировать параметры счётчика, синхронизировать дату/время и управлять реле управления нагрузки. Настоятельно рекомендуется после установки счётчика изменить пароль.
В случае 3-х кратного введения неверного пароля доступа для конфигурирования настроек счётчика, доступ к изменениям настроек счётчика блокируется на период до 24 часов.

[bookmark: _Toc362610701][bookmark: _Toc368832055][bookmark: _Toc241069253]4.7. Функция управления нагрузкой
· Функция управления нагрузки предусмотрена только для счётчиков непосредственного включения. Счётчики трансформаторного включения имеют возможность подачи команды «Включение разрешено» или «Включение запрещено» внешнему коммутационному аппарату с помощью маломощного вспомогательного реле (схема подключения вспомогательного реле приведена в приложении В).
· Реле нагрузки может быть включено/отключено дистанционно с помощью команды, отправленной с диспетчерского компьютера.
· В случае открытия крышки клеммной колодки, реле нагрузки автоматически разорвёт цепь (данная функция может быть изменена и запрограммирована по желанию заказчика) 
· При отключении реле нагрузки LED индикатор «Ogohlantirish» мигает, на дисплее отображается значок [image: {8861073C-2686-4DD4-9746-09E3DDC484D5}]
· Для восстановления нормального режима работы счётчика (включения реле нагрузки) необходимо закрыть крышку клеммной колодки и, с помощью программного обеспечения, подать команду на включения реле.
[bookmark: _Toc368832064][bookmark: _Toc241069254]4.8. Функция самодиагностики
Счётчик поддерживает функцию самодиагностики. В случае возникновения неполадки счётчик выводит на дисплей информацию об ошибке. Описание кодов ошибок приведено в приложении Д.

[bookmark: _Toc241069255]4.9. Передача данных в несколько систем АСКУЭ
Счётчик поддерживает функцию передачи данных в несколько различных систем АСКУЭ по проводным и беспроводным каналам связи. Это обеспечивается благодаря применению в счётчике ТЕ73 одновременно 2 модулей связи: съёмного модуля связи GPRS и встроенного цифрового интерфейса RS-485, к которому имеется возможность подключать дополнительные модемы, преобразователи интерфейсов, устройства сбора и передачи данных (УСПД) и т.п. Конструктивом счётчика обеспечивается одновременная и независимая работа модулей связи. 
Съёмный модуль связи GPRS обеспечивает передачу данных в Центральную систему АСКУЭ (Central AMI System (CAS)), установленного в ООО «Дирекция по внедрению и координации АСКУЭ» при АО «Региональные электрические сети». 
Встроенный цифровой интерфейс RS-485 обеспечивает передачу данных в системы АСКУЭ других производителей: «Энергосфера» производства ООО «Прософт-Системы», «TEAMI Enterprise» производства ООО «TOSHELECTROAPPARAT» и др.
Счётчик ТЕ73 модификации S (например, ТЕ73 SG-1-0) обеспечивает хранение измеренных данных, текущих, ежедневных и ежемесячных тарифных и суммарных показаний, профилей нагрузки усреднённого типа, журналов событий в соответствии с требованиями системы АСКУЭ CAS.
Для генерирующих предприятий, магистральных и распределительных электрических сетей, требующие повышенную точность измерений и расширенный профиль нагрузки, рекомендуется к применению счётчик ТЕ73 трёхэлементной модификации М (например, ТЕ73 MG-1-1) или двухэлементной модификации В (например, ТЕ73 ВG-1-0), который обеспечивает хранение измеренных данных, текущих, ежедневных и ежемесячных тарифных и суммарных показаний, профилей нагрузки усреднённого типа, журналов событий в соответствии с требованиями системы АСКУЭ CAS, а также дополнительно хранит данные профиля нагрузки накопительного типа. Профиль нагрузки накопительного типа, который содержится в счётчике ТЕ73 модификации М и модификации B, обеспечивает передачу показаний, зафиксированных и привязанных к метке времени за каждый 60, 30, 15, 5, или 3 минутный интервал (периодичность зависит от настройки счётчика, по умолчанию – 30 минут) в систему АСКУЭ на базе программно-технических комплексов «Энергосфера», «TEAMI Enterprise» и др. 
Применение профиля нагрузки накопительного типа в счётчике ТЕ73 модификации М и модификации B позволяет осуществить:
· Фиксацию и привязку к метке времени показаний прибора учёта за каждый 60, 30, 15, 5, или 3 минутный запрограммированный интервал (по умолчанию – 30 минут);
· Хранение в энергонезависимой памяти зафиксированных показаний прибора учёта;
· Передачу привязанных ко времени показаний прибора учёта в систему АСКУЭ за каждый интервал с запрограммированной периодичностью, в том числе и на 4:00 – показаний, необходимых для организации взаиморасчётов генерирующих предприятий и магистральных электрических сетей;
· Повышение точности расчётов, выполняемых программным обеспечением АСКУЭ на каждом интервале с запрограммированной периодичностью, в результате применения для расчётов интегральных показаний прибора учёта, вместо усреднённых значений;
· Проверку на сходимость данных. Благодаря профилю нагрузки накопительного типа имеется возможность обеспечить сверку ежесуточного потребления с суммой профильных данных, ежемесячного потребления с суммой ежесуточных потреблений в программно-технических комплексах системы АСКУЭ.
· Организацию расчётов балансов по электроэнергии по предприятию не только на месячном и суточном интервалах, но и на более меньших интервалах с запрограммированной периодичностью (60, 30, 15, 5, или 3 минутный интервал).
Также, счётчики ТЕ73 модификации М, имеют возможность подключения резервного питания, что обеспечивает бесперебойную передачу данных в систему АСКУЭ, даже в случае пропадания питания в измерительных напряженческих цепях.

[bookmark: _Toc368832057][bookmark: _Toc241069256]5.    Инструкции по установке счётчика
[bookmark: _Toc368832058][bookmark: _Toc241069257]5.1. Меры предосторожности при работе
Установка или замена счётчика электроэнергии может осуществляться только квалифицированным специалистом имеющим группу по электробезопасности не ниже III.
Перед установкой счётчика необходимо ознакомиться с руководством по эксплуатации. А также проверить наличие пломб на крышке счётчика. Доступ к внутреннему содержимому счётчика ограничен двумя пломбами. 

[bookmark: _Toc368832061][bookmark: _Toc241069258]5.2. Установка и подключение счётчика
[bookmark: OLE_LINK215][bookmark: OLE_LINK216]Установка счётчика производится на жёсткую основу посредством крепежа саморезами в трёх точках. 
Перед подключением, необходимо ознакомиться со схемой соединений, указанной на лицевой панели счётчика и в данном руководстве, убедиться, что тип счётчика и схема соединений выбраны верно в соответствии с номинальными параметрами сети. Для подключения счётчика рекомендуется использовать медный провод и медный контакт.
Подключение трёхфазного трёхэлементного счётчика с применением 2 трансформаторов тока может применяться только в уравновешенной трёхфазной трёхпроводной сети, для которой выполняется условие для фазных токов любого фидера Ia + Ib + Ic = 0. Это условие соблюдается в симметричных нормальных режимах работы сети с изолированной нейтралью.
Для подключения кабеля к счётчику необходимо очистить кабель от изоляционного материала. Неизолированный участок кабеля должен составлять 15 мм в длину. Рекомендуемый диаметр кабеля от 3 мм до 6.5 мм. Необходимо убедиться, что кабель надёжно закреплён в клеммной колодке. Если диаметр кабеля меньше чем 3 мм, тогда необходимо использовать медные или алюминиевые наконечники подходящего размера, чтобы зажать кончик кабеля, для исключения ненадежного соединения контакта.
Для подключения счётчика, в первую очередь необходимо ослабить зажимные винты в каждом разъёме клеммной колодки. Затем подсоединить провода фазы и нейтрали в соответствующие разъёмы, указанные на схеме подключения, после чего необходимо затянуть зажимные винты и убедиться, что они надёжно закреплены. Закройте защитную крышку клеммной колодки. Крышка клеммной колодки должна быть опломбирована электроснабжающей организацией.
Подайте питание на счётчик, чтобы проверить рабочее состояние. Если счётчик работает нормально, запишите его показания. В противном случае, проверьте зажимные контакты, соединения и рабочее напряжение.
Будьте аккуратны со счётчиками, не роняйте, чтобы избежать повреждений во время процесса установки. 
При установке электросчётчиков соблюдайте меры безопасности.

[bookmark: _Toc241069259]5.3. Возможные неисправности и способы их устранения
	Ошибка
	Возможные причины 
и решения проблемы

	Некоторые символы отображены недостаточно ярко и в полном объеме. Дисплей не отображает информацию при наличии питания на счетчике.
	1. Свяжитесь с производителем или сервисным центром, чтобы заменить дисплей.

	Дисплей не работает и не мигает LED индикатор imp/kWh
	1. Проверьте подключение контактов счетчика
2. Проверьте соответствие напряжения допустимому уровню.

	Дисплей работает, но не мигает LED индикатор imp/kWh
	1. Проверьте правильность подключения
2. Убедитесь в том, что ток нагрузки больше 0.4% Ib.

	Дисплей работает нормально, отображается индикатор обратного направления тока
	1. Проверьте правильность подключения проводов согласно схеме;

	Нет связи со счетчиком по оптическому порту
	1. Проверьте головку считывающего устройства, а также правильность установки считывающего устройства.
2. Убедитесь, что последовательный порт компьютера установлен правильно.

	Нет связи со счетчиком по цифровому интерфейсу RS-485
	1. Интерфейс RS-485 подсоединен неправильно.
2. Убедитесь, что последовательный порт преобразователя установлен правильно.

	Дисплей не отображает информацию при нажатии на кнопку, при отсутствии питания на счетчике
	Свяжитесь с поставщиком электроэнергии, либо производителем, для замены аккумулятора.


[bookmark: _Toc368832062]
[bookmark: _Toc241069260]6. Транспортировка и Хранение
Счётчики должны храниться и быть транспортированными согласно соответствующим правилам. Продукция не должна подвергаться сильным ударам и неаккуратному обращению во время транспортировки и распаковки. 
Счётчики должны храниться в чистом месте с хорошей вентиляцией, с окружающей температурой от 18 до 25 градусов °С и относительной влажностью не более чем 75%. Необходимо удостовериться в отсутствии едких газов или вредных веществ.
Счётчики должны укладываться на полки, складируясь не более чем 10 слоёв в высоту в одной укладке.


[bookmark: _Toc512702832][bookmark: _Toc241069261]Приложение А.
Габаритные и установочные размеры счётчиков ТЕ73.
[image: D:\Рабочая\TE71 - 73\РЭ\актуальные РЭ 2019\Габаритные размеры.jpg]

[bookmark: _Toc241069262]Приложение Б.
Схема подключения резервного источника питания 
(для счётчиков модификации M).

	
[image: D:\Рабочая\TE71 - 73\Схемы\Схемы счетчиков ТЕ73 резерв.питание.png]





[bookmark: _Toc241069263]Приложение В.
Схема вспомогательного реле управления нагрузкой в счётчиках трансформаторного включения.
	[image: D:\Рабочая\TE71 - 73\Схемы\Схемы счетчиков ТЕ73 реле управ. нагрузкой.png]





[bookmark: _Toc241069264]Приложение Г.
Схемы подключения счётчиков ТЕ73.


Подключение трёхэлементных счётчиков ТЕ73 
(3x230/400В) прямого включения:
[image: ]

Примеры счётчиков прямого включения: TE73 SP-2-3, TE73 SG-2-3, TE73 S-2-3;

Подключение трёхэлементных счётчиков ТЕ73 
(3x230/400В, 3x127/220В) с применением трансформаторов тока:
[image: ]

Примеры трёхэлементных счётчиков трансформаторного включения (3x230/400В): 
TE73 S-1-3, TE73 SG-1-3, TE73 SP-1-3, TE73 SI-1-3;
Пример трёхэлементных счётчиков трансформаторного включения (3x127/220В): 
TE73 S-1-4;


Подключение двухэлементных счётчиков ТЕ73 
(3x220В, 3х400В) с применением 2 трансформаторов тока:
[image: ]

Пример двухэлементных счётчиков трансформаторного включения (3x220В): ТЕ73 B-1-4
Пример двухэлементных счётчиков трансформаторного включения (3x400В): ТЕ73 B-1-3

Подключение трёхэлементных счётчиков ТЕ73 (3x57,7/100В) 
с применением 3 трансформаторов тока и 3 трансформаторов напряжения:
[image: ]

Подключение трёхэлементных счётчиков ТЕ73 (3x57,7/100В) 
с применением 2 трансформаторов тока и 3 трансформаторов напряжения:
[image: ]

Примеры трёхэлементных счётчиков трансформаторного включения (3x57,7/100В): 
	Класс
точности
	Ток
	Модификации счётчиков

	0,5S/1
	1(6)А
	ТЕ73 S-0-0, ТЕ73 SG-0-0, ТЕ73 SI-0-0

	
	5(10)А
	ТЕ73 S-1-0, ТЕ73 SG-1-0, ТЕ73 SI-1-0

	0,2S/0,5
	1(6)А
	ТЕ73 S-0-1, ТЕ73 SG-0-1, ТЕ73 SI-0-1, 
ТЕ73 M-0-1, ТЕ73 MG-0-1, ТЕ73 MI-0-1

	
	5(10)А
	ТЕ73 S-1-1, ТЕ73 SG-1-1, ТЕ73 SI-1-1, 
ТЕ73 M-1-1, ТЕ73 MG-1-1, ТЕ73 MI-1-1


Подключение двухэлементных счётчиков ТЕ73 (3х100В)
с применением 2 трансформаторов тока и 2 трансформаторов напряжения: 
[image: ]

Пример двухэлементных счётчиков трансформаторного включения (3x100В): ТЕ73 B-1-0, ТЕ73 B-1-1. 



[bookmark: _Toc512702835][bookmark: _Toc241069265]Приложение Д.
Описание кодов ошибок и предупреждений
	Код
	Описание

	Err-00
	Питание выключено

	Err-01
	Напряжение ниже заданного минимального допустимого уровня

	Err-02
	Напряжение выше заданного максимального допустимого уровня

	Err-03
	Открыта крышка корпуса счётчика 

	Err-04
	Открыта крышка блока клеммных зажимов

	Err-05
	Реле управления нагрузкой выключено

	Err-06
	Перегрузка по мощности

	Err-07
	Обратное направление тока

	Err-08
	Неправильное подключение цепей напряжения

	Err-09
	Воздействие магнитным полем

	Err-10, Set
	Конфигурирование параметров счётчика

	Err-11
	Неправильное подключение токовых цепей 

	Err-22
	Модуль связи извлечён 




[bookmark: _Toc512702834][bookmark: _Toc241069266]Приложение Е.
Описание кодов дисплея
	Код дисплея
	Отображение данных

	0.9.2
	Текущая дата

	0.9.1
	Текущее время

	96.1.0
	Серийный номер счётчика (первые 8 цифр)

	96.1.0
	Серийный номер счётчика (последние 4 цифры)

	15.8.0
	Суммарная активная энергия (учтенная по модулю) |A|

	1.8.0
	Суммарная потребленная активная энергия А+

	1.8.1
	Потребленная активная энергия А+ (1 тариф)

	1.8.2
	Потребленная активная энергия А+ (2 тариф)

	1.8.3
	Потребленная активная энергия А+ (3 тариф)

	1.8.4
	Потребленная активная энергия А+ (4 тариф)

	2.8.0
	Суммарная обратная активная энергия А-

	2.8.1
	Обратная активная энергия А- (1 тариф)

	2.8.2
	Обратная активная энергия А- (2 тариф)

	2.8.3
	Обратная активная энергия А- (3 тариф)

	2.8.4
	Обратная активная энергия А- (4 тариф)

	3.8.0
	Суммарная потребленная реактивная энергия R+

	4.8.0
	Суммарная обратная реактивная энергия R-

	32.7.0
	Напряжение по фазе А

	52.7.0
	Напряжение по фазе В

	72.7.0
	Напряжение по фазе С

	31.7.0
	Текущий ток по фазе А

	51.7.0
	Текущий ток по фазе В

	71.7.0
	Текущий ток по фазе С

	15.7.0
	Суммарная активная мощность 

	35.7.0
	Активная мощность по фазе А

	55.7.0
	Активная мощность по фазе В

	75.7.0
	Активная мощность по фазе С

	13.7.0
	Суммарная показатель cosφ 

	33.7.0
	Показатель cosφ по фазе А

	53.7.0
	Показатель cosφ по фазе В

	73.7.0
	Показатель cosφ по фазе С
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CTPYKTypa yCJI0BHOI0 0003HAYEHUSI CUETYHKA:

TE73 X X-X-X
- HomMuHa/IbHOE HANPSIKEHHE CeTH:
0-57,7/100 V

1-57,7/100 V (k1acc TOYHOCTH TIPH U3MEPEHUH
aKTHBHOM/peakTuBHOH dHepruu 0,25/0,5)

2-230/400 V (kmacc TOYHOCTH MPH U3MEPEHUU
aKTHBHOM/peakTHBHO# snepruu 0,25/0,5)

3-230/400V
4-127/220V
5-57,7/100~230/400V

~ Ba3oBblii (MaKCHUMAIBHBIH TOK):

0-1(6)A
1-5(10) A
2-10(100) A

- CbéMHBII MOAYJIb CBA3M:
P — KOMMYHHKaLMOHHBII nHTEpdeiic PLC
I — BTOpO#t KOMMyHHKALMOHHBIN UHTEpdeiic RS-485
E — xommyHuKanuoHHsli nutepdeiic Ethernet
G — KOMMYHUKalMOHHbIH Moxyns GSM/GPRS
L — xommyHuKannonHsli Moxyns LTE
A — KOMMYHHUKalMOHHbIM Monyb 2G/3G/4G
R — koMMyH#KanMoHHBI# RF-Mozty e
Z — KOMMYHHKaIMOHHBII MOITy1b ZigBee

Kon pynxunonanbHocTn:
B - Base
S — Standard
M — Multifunctional

Tun cuérunka:
3 - Tpéxdpazublii

Cepust cyéTunKa
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