[image: ]

[image: ]





ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
ZUE-AC7-GB/T-BYD
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ПАСПОРТ
Ташкент 2026г.

[bookmark: _Toc130089540]1.  Назначение изделия
1.1. Зарядное устройство электромобилей ZUE-AC7-GB/T-BYD (в дальнейшем устройство) предназначено для зарядки электромобилей переменным током мощностью до 7кВт  коннектором с разъемом GB/T AC.
1.2. Управлением устройством может осуществляться функцией Plug&Play, при помощи RFID-карты или через приложение, устанавливаемое на смартфон пользователя (опционально).
1.3. Устройство изготавливается в пластиковом корпусе.

2. Основные технические характеристики
2.1 Основные параметры устройства указаны в таблице 1.
Таблица 1
	Наименование параметра
	Значение

	Номинальное входное напряжение
	 220 В (± 15%)

	Номинальная частота
	 50/60 Гц 

	Номинальный входной ток
	32 А

	Выходное напряжение
	220 В

	Выходная мощность
	 ≤ 7 кВт 

	Тип зарядного устройства
	 AC (Переменного тока) 

	Способ установки
	 Настенный / На стойку

	Тип разъема
	 GB/T AC 

	Способ запуска
	 Plug&Play / Приложение / RFID-карта

	Длина кабеля
	 5 м 

	Степень защиты
	 IP55

	Диапазон рабочих температур
	 - 45°С ~ +55°С 

	Габариты (ШхГхВ),  мм
	не более 380×234×116 



[bookmark: _Toc106695561]2.2  Допустимые условия работы
[bookmark: _Ref299089397]2.2.1  Вид климатического исполнения устройства и категория размещения – У1 по ГОСТ 15150-69.
[bookmark: _Ref297127850]2.2.2  Устройство предназначено для работы в следующих условиях в соответствии с ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89:
   -   верхнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха для изделий, эксплуатирующихся в уличных условиях, которые могут нагреваться солнечными лучами плюс 55 °С;
   -   нижнее предельное рабочее значение температуры окружающего воздуха минус 45 °С (без выпадения инея и росы (влаги)) для У1;
   - верхнее рабочее значение относительной влажности воздуха не более 100 % при температуре 25 °С для У1;
   -    атмосфера типа I.
Устройство предназначено для работы в следующих условиях:
   - высота над уровнем моря не более 2000 m, при больших значениях должен вводиться поправочный коэффициент степени снижения электрической прочности воздушных промежутков с высотой;
   - окружающая среда – невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию и металлы.
2.3 Степень загрязнения 1 по ГОСТ IEC 61439-1-2013 – загрязнение отсутствует или имеется только сухое, непроводящее загрязнение.
2.4 Рабочее положение устройства в пространстве – вертикальное. Допускается отклонение от рабочего положения до 5.
[bookmark: _Ref302047372]2.5 Устройство имеет исполнение оболочки со степенью защиты от прикосновения к токоведущим частям и попадания твердых посторонних предметов IP55 по
ГОСТ 14254-2015. 

[bookmark: _Toc130089541]3.  Комплектность поставки
3.1. Зарядное устройство ZUE-AC7- GB/T-BYD		1 шт.
3.2. Паспорт		1 шт.
3.3. Монтажный кронштейн 		1 шт.
3.4. Комплект крепежных элементов (дюбели, винты)		1 комп.
3.5. Руководство по эксплуатации 		1 шт.
3.6. RFID-карты		2 шт.

[bookmark: _Toc106695575][bookmark: _Ref302137265][bookmark: _Toc130089542]4.  Меры безопасности
4.1 При эксплуатации и техническом обслуживании устройства необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» и «Правил устройств электроустановок».
4.2 Монтаж, обслуживание и эксплуатацию оборудования разрешается проводить лицам, прошедшим специальную подготовку, имеющим аттестацию на право выполнения работ (с учетом соблюдения необходимых мер защиты изделий от воздействия статического электричества), изучившим электрические схемы и конструкцию устройства.
4.3 Монтаж устройства и работы на токоведущих частях следует проводить при обесточенном состоянии. При необходимости проведения проверок при поданном напряжении должны применяться дополнительные средства защиты, предотвращающие поражение обслуживающего персонала электрическим током.
4.4 По требованиям защиты человека от поражения электрическим током устройство соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.
4.5 Перед включением и во время работы устройство должно быть надежно заземлено.

5.  Ресурсы, сроки службы и хранения, гарантии изготовителя, транспортировка
5.1 Наработка на отказ не менее 100 000 часов.
5.2 Срок службы не менее 10 лет. По истечении срока службы устройство подлежит демонтажу и утилизации. 
5.3 Максимальный срок хранения – 1 год*. Устройство следует хранить в закрытом помещении при условиях описанных в пункте 2.2. 
5.4 Транспортировка упакованного устройства может проводиться любым видом закрытого транспорта. Транспортировка требует защиты от механических повреждений, влаги и экстремальных температур. Рекомендуется использовать оригинальную упаковку, надежно фиксировать устройство, избегать падений и обеспечивать температурный режим.
5.5 Минимальный срок гарантии – 1 год*.
5.6 Изготовитель гарантирует соответствие изделия  требованиям  UZ TR.216-042:2025; ГОСТ IEC 61851-1:2017 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных техническими условиями и данным паспортом.
5.7 Устройство не подвергается консервации смазками и маслами и какой-либо расконсервации не требуется.
5.8 Изготовитель безвозмездно заменяет или ремонтирует изделие, если в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено несоответствие изделия требованиям нормативных документов при соблюдении потребителем условий хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в действующей технической документации.
В случае замены следует обращаться на завод-изготовитель.
*- сроки гарантии и хранения определяются условиями договора.

6 Утилизация
6.1. После снятия с эксплуатации изделие подлежит демонтажу и утилизации. Специальных мер безопасности при демонтаже и утилизации не требуется. Демонтаж и утилизация не требуют специальных приспособлений и инструментов.
6.2. Основным методом утилизации является разборка изделия. При разборке целесообразно разделять материалы по группам. Из состава изделия подлежат утилизации черные и цветные металлы.
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7 Утилизация частей оборудования, образующего токсичные отходы, в процессе эксплуатации 
В процессе эксплуатации устройства каких-либо токсичных отходов не образуется.

8 Свидетельство об упаковывании
Зарядное устройство электромобилей ZUE-AC7-GB/T-BYD мощностью 7 кВт
заводской №_______________ упаковано ИП ООО «Toshelectroapparat» согласно требованиям UZ TR.216-042:2025; ГОСТ IEC 61851-1:2017.
	

	
	
	
	

	должность
	
	личная подпись
	
	год, месяц, число



[bookmark: _Toc130089545]9 Свидетельство о приёмке

Зарядное устройство электромобилей ZUE-AC7-GB/T-BYD мощностью 7 кВт 
заводской №________________ изготовлено  ___________ 2026 г. и принято в соответствии с требованиями UZ TR.216-042:2025; ГОСТ IEC 61851-1:2017.
	

	
	
	
	

	Нач. ОКК и СС
	
	личная подпись
	
	год, месяц, число





ИП ООО «Toshelectroapparat» 
Юридический, почтовый, фактический  адрес:
Республика Узбекистан, 100105, г. Ташкент, ул. Фаргона Йули, 94
Тел.: +(998) 71 299-88-72, +(998) 71 291-27-92
Тел. сервисной службы: +(998) 881-001-881
Тел. отдела реализации:  +(998) 880-171-088 
E-mail: cc@tashelectroapparat.uz
Веб-сайт: www. tashelectroapparat.uz
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